САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Курсовая работа

Тема:

Анализ цикла Ренкина

с учетом необратимых потерь

Выполнил: студентка гр.2038/2             Широкова Н.А.

Принял: Смирнов Ю.А.

Санкт-Петербург

2012

анализ цикла ренкина

с учетом необратимых потерь

Цель анализа - определение эффективности теплосиловой паротурбинной установки, работающей по циклу Ренкина в целом, а также    оценка величины необратимых потерь в каждом из основных ее элементов.

Простейшая паросиловая установка, в которой осуществляется цикл Ренкина, состоит из следующих элементов (см. рис.1): паровой котел, пароперегреватель, паровая турбина, конденсатор, насос. Цикл установки в T-s диаграмме показан на рис.2 (без учета необратимых потерь).

Рис.1 Схема паросиловой установки

Рис.2 Цикл Ренкина с перегревом пара

Исходные данные

| NN | p1 | t1 | p2 | KA | ПП | Hоi | Tоi | M | Г | QPH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МПа | 0С | кПа |  |  |  |  |  |  | МДж/кг |  |
| 15 | 12,0 | 540 | 3,5 | 0,91 | 0,98 | 0,87 | 0,86 | 0,97 | 0,97 | 40 | Широкова |

Оглавление:

Анализ цикла Ренкина методом коэффициентов полезного действия..........4

Анализ цикла Ренкина энтропийным методом

расчета потерь работоспособности……………………………………….…..7

Анализ цикла Ренкина эксергетическим  методом

расчета потерь работоспособности………………………………………….11

Определение необходимого расхода топлива………………………………13

Анализ цикла Ренкина методом коэффициентов полезного действия

Рассмотрим цикл с реальной паротурбинной установкой. Исходные данные для расчета выберем следующими:

Начальные параметры пара (перед турбиной)   p1=12 МПа, t1=540oC,

Давление в конденсаторе p2=3,5 кПа,

Коэффициенты полезного действия КА=0,91 ,  ПП=0,98  , Г=0,97 , М=0,97 ,  ηoiT=0,86,ηoiH=0,87  .

Рассчитаем сначала термический к.п.д. обратимого цикла Ренкина.

Из термодинамических таблиц свойств воды и водяного пара найдем: энтальпия пара при p1=12 МПа и t1=540oC составляет i1=3455,77 кДж/кг ; энтропия s1=6,6237 кДж/кг.  Энтальпию пара в состоянии 2 (на выходе из турбины) находим следующим образом: по таблицам насыщенного пара и воды определяем параметры на линии насыщения при давлении p2=3,5 кПа:

i''=2549,9 кДж/кг, s''=8,5224 кДж/(кгК), i'=111,84 кДж/кг, s'=0,3997кДж/(кгК). Определим степень сухости влажного пара в состоянии 2 с учетом того, что при изоэнтропном расширении в турбине s1=s2 :

x2=s1−s's''−s'=6,6237−0,39978,5224−0,3997=0,7662.

Теперь, зная i''и i', нетрудно найти значение энтальпии в состоянии 2:

i2=x2⋅i''+(1−x2)⋅i'=0,7662⋅2549,9+0,2338⋅111,84=1979,9 кДж/кг.

Энтальпия и энтропия воды на линии насыщения при давлении p2=3,5 кПа равны соответственно i3=111,84 кДж/кг и s3=0,3997 кДж/(кгК) (см.выше). При том же значении энтропии и давлении p1=12 МПа находим значение энтальпии воды на выходе из насоса в состоянии 4.

i4=126,6 кДж/кг.

Тогда работа турбины в обратимом процессе 1-2 равна

lTобр=i1−i2=3455,77 −1979,9=1475,87 кДж/кг, работа насоса в процессе   3-4 составляет lHобр=i4−i3=126,6−111,84=14,76 кДж/кг, количество подведенной теплоты q1=i1−i4=3455,77−126,6=3329,17 кДж/кг.

Найдем теперь термический к.п.д. цикла Ренкина:

ηt=l…q1=lТ−lнq1=1475,87−14,763329,17=0,4389.

Рассчитаем к.п.д. цикла с учетом необратимых потерь. Определим сначала внутренний относительный к.п.д. комплекса турбина-насос:

η0iц=i1−i2ηoiT−i4−i3ηoiнасi1−i2−i4−i3=1475,87⋅0,86−14,760,871475,87−14,76=0,857.

Используя определения относительных внутренних к.п.д. турбины и насоса, вычислим значения энтальпии в состояниях 2д и 4д:

i2д=i1−ηoiTi1−i2=3455,77−0,863455,77−1979,9=2186,52 кДж/кг,

i4д=i3+i4−i3ηoiH=111,84+14,760,87=128,8 кДж/кг.

Энтальпия на входе в паропровод (состояние 10):

i10=i4д+i1−i4дηПП=128,8+3455,77−128,80,98=3523,67 кДж/кг.

Количество теплоты q', которое должно выделиться в котлоагрегате:

q'=i10−i4дηКА=3523,67−128,80,91=3730,6 кДж/кг.

Таким образом, эффективный к.п.д. действительного цикла равен:

ηeуст=ηКАηППηГηМηОiцηt=0,91⋅0,98⋅0,97⋅0,97⋅0,857⋅0,4389=0,3156,

что составляет 72 от величины термического к.п.д., т.е. потери на необратимость в рассмотренном цикле весьма значительны. Из 3730,6кДж/кг полученной в топке котла теплоты в электрическую энергию превращается только 28, или 1044,6 кДж/кг.

Располагая значениями термического к.п.д. цикла и к.п.д. каждого из основных элементов установки, определим величины потерь тепла в каждом из этих элементов. Принимая теплоту, выделившуюся при сгорании топлива q' за 100, все потери найдем в виде относительных величин Dq/q'.

Потери тепла в котле составляют:

ΔqKA=1−ηKAq',⇒ΔqKAq'=1−ηKA=1−0,91=0,09  (9).

Потери тепла в паропроводе:

Dqïï=i10−i41−hïï,  но так как i10−i4=q'hKA (тепло,

которое досталось рабочему телу с учетом потерь в котлоагрегате), то

Dqïï=q'hKA1−hïï  и  Δqппq'=ηKA1−ηпп=0,91⋅0,02=0,0182

(т.е. 1,82).

Теплоту, отданную холодному источнику, в общем виде можно выразить как часть q1 за вычетом теплоты, превращенной в работу, т.е.

q2=1−hiq1. Тогда можно записать:

q2q'=1−hiq1q'=1−hihïïhæÀ.

Так как внутренний к.п.д. hi цикла по определению - отношение действительной работы цикла к подведенной к рабочему телу теплоте, то

ηiц=lцдq1=i1−i2д−i4д−i3i1−i4д=3455,77−2186,52−128,8−111,843455,77−128,8=0,376.

Тогда q2дq'=1−0,376⋅0,98⋅0,91=0,556, т.е. холодному источнику передается 55,6 выделившейся теплоты.

Остальные потери сравнительно малы. Механические потери в турбине:

DqM=1−hMl=1−hMhiq1=1−hMhihïïhæÀq',

откуда видно, что l=hihïïhæÀq'.

Тогда ΔqMq'=1−ηMηiЦηППηКА=1−0,97⋅0,376⋅0,98⋅0,91=0,01 (1).

Механические и электрические потери в генераторе составляют:

ΔqГ=1−ηдlТМ=1−ηдηiцηППηКАηМq',

ΔqГq'=1−ηГηiЦηППηКАηМ=1−0,97⋅0,376⋅0,98⋅0,91⋅0,97=0,0098

(0,98).

Наконец, внешнему потребителю передается работа (электроэнергия)

lÝ=q'he , так что lЭq'=ηeуст=0,3156  (31,56).

Таким образом, тепловой баланс теплосиловой паротурбинной установки, работающей  по циклу Ренкина, выглядит следующим образом:

q'=lÝ+q2+Dqä+DqÌ+Dqïï+DqæÀ.

Разделив на q', получим:

1=lÝq'+q2q'+Dqäq'+DqÌq'+Dqïïq'+DqæÀq'.

В нашем расчете  0,3156+0,556+0,0098+0,01+0,0182+0,091. Следовательно, баланс теплоты сведен правильно.

Анализ цикла Ренкина энтропийным методом

расчета потерь работоспособности

Тот же самый цикл Ренкина проанализируем теперь энтропийным методом расчета потерь работоспособности.

Потеря работоспособности системы в целом LУСТ равна сумме потерь Lj  в каждом из элементов установки - DLÓÒ=j=1nDLj, где  DLj=T0DSj(формула Гюи-Стодолы). Здесь Т0 - температура окружающей среды, Sj - увеличение энтропии в результате протекания в элементе необратимых процессов.

Выполним подсчет потерь работоспособности в каждом из элементов установки в расчете на 1 кг рабочего тела.

1. Котлоагрегат

В котле потеря работоспособности происходит по двум причинам:   а) из-за потери тепла в окружающую среду и б) из-за значительной разности температур газов (ТГ  20000С) и рабочего тела (меняется от Т4д до T10) при подводе тепла, выделенного при сгорании топлива, к рабочему телу. Изменение энтропии вследствие потерь тепла DsæÀI определяется как увеличение энтропии при теплообмене между горячим и холодным источниками тепла с постоянными температурами:

DsæÀI=DqæÀ1T0−1Tä.

Тогда потеря работоспособности системы в результате этого необратимого процесса составит:

DLæÀI=T0DsæÀI=1−hæÀq'1−T0Tä. Принимая Т0=283К, ТГ=2273К, получим ΔLКАI=1−0,91⋅3730,6⋅1−2832273=293,95 кДж/кг.

Потерю работоспособности из-за необратимости теплообмена в топке котла  между продуктами сгорания и рабочим телом определим следующим образом. Количество тепла, усваиваемого рабочим телом в процессе нагрева: i10−i4=hæÀ⋅q'. При передаче этого количества тепла энтропия горячего источника (топлива) уменьшается на величину DsT=-hæÀ⋅q'Tä, а энтропия рабочего тела увеличивается на величину DsPT=s10−s4. В целом изменение энтропии системы в результате необратимости подвода теплоты к рабочему телу составит DsæÀII=s10−s4−hæÀ⋅q'Tä, а потеря работоспособности DLæÀII=T0s10−s4−hæÀ⋅q'Tä. Значение s10 находим из программы, зная энтальпию i10=3523,67кДж/кг в этом состоянии и давление пара p10=12МПа (считаем, что оно равно р1):

s10=6,7059кДж/кг

Найдем и температуру t10:  t10=5660C.

Зная i4д=128,8 кДж/кг, найдем для того же давления s4д:

s4д=0,4071 кДж/кг

Найдем и температуру t2:  t2=26,70C.

Подставляя полученные значения, имеем:

ΔLКАII=283⋅6,7059−0,4071−0,91⋅3730,62273=1359,88кДж/кг.

В целом потеря работоспособности в котле

ΔLКА=ΔLКАI+ΔLКАII=293,95+1359,88=1653,8 кДж/кг.

2. Паропровод.

Потери тепла в паропроводе:

qПП=i10−i1=3523,67 - 3455,77 = 67,9 кДж/кг. Считаем, что по паропроводу движется пар, имеющий среднюю температуру t1CP=t10+t1/2=540+566/2=5530С.

Увеличение энтропии системы в результате передачи тепла qПП от пара в трубопроводе с температурой t1CPк окружающей среде с температурой Т0 составляет:  Dsïï=Dqïï1T0−1T1CP.

Тогда потеря работоспособности равна ΔLпп=T0Δqпп1T0−1T1CP=Δqпп1−T0T1CP=67,9⋅1−283553=33,14 кДж/кг.

3. Турбогенераторная установка.

Прирост энтропии из-за необратимости процесса расширения в турбине (на выходе пар влажный): DsT=i2−i2T2. Так как hoiT=i1−i2i1−i2, то i2−i2=1−hoiTi1−i2, откуда DsT=1−hoiTT2i1−i2. Таким образом, в нашем примере

ΔLTI=1−ηoiTT0T2i1−i2=1−0,8628326,7+2733455,77 −1979,9=

=195,11 кДж/кг.

Механические потери в турбине запишем в виде:

ΔlM=lTД−lTМ=lTтворηoiT1−ηM=i1−i2⋅0,86⋅1−0,97=38 кДж/кг.

Механические потери и электрические потери в  электрогенераторе:

ΔlТ=lTМ−lЭ=lTтворηoiT1−ηГηM=1475,87⋅0,86⋅1−0,97⋅0,97=36,94 кДж/кг.

Потери lM и lГ передаются в виде теплоты элементам конструкции при постоянной температуре. Если эту температуру в первом приближении считать равной температуре окружающей среды, то окажется, что потери работы  lM и lГ равны потерям работоспособности системы:

так как DsÑÒM=DlMT0,DsÑÒä=DläT0, то

ΔLTII=T0Δs„С„ТM=ΔlM=38 кДж/кг,

ΔLTIII=T0Δs„С„ТГ=ΔlГ=36,94 кДж/кг.

В целом потеря работоспособности, обусловленная необратимостью процессов в турбогенераторной установке, составит:

LT=ΔLTI+ΔLTII+ΔLTIII=195,11+38+36,94=270,05 кДж/кг.

4. Конденсатор

Теплота, отдаваемая паром в процессе конденсации, составляет:

q2=i2−i3.

Считая, что температура охлаждающей воды в конденсаторе практически не  меняется (Т0 = const), получаем:

ΔsКОНД=i2д−i31T0−1T2, тогда

ΔLКОНД=i2д−i31−T0T3=2186,52−111,841−283300=118,23 кДж/кг.

5. Насос

Увеличение энтальпии за счет теплоты трения при сжатии в насосе равно i4−i4. Так как температура воды при этом повышается весьма незначительно, можно записать, что

DsH=i4−i4T4CP,    где     T4CP=T4+T4/2.

Найдем теперь i4−i4. Так как hoi=i4−i3i4−i3, то i4−i4=1hoi−1i4−i3, откуда DsH=1hoi−1i4−i31T4CP, а потеря работоспособности DLH=1hoi−1i4−i3T0T4CP.

В нашем примере (см. выше): i4д=128,8 кДж/кг; i3=111,84 кДж/кг, t3=26,70C.

Найдем температуру t4 в конце изоэнтропного (идеального) сжатия i4=126,6.

t4=27,60C.

Аналогично, действительную температуру воды   t4д  на выходе насоса найдем по величине i4д:

t4д=28,10C.

Тогда

T4CP=t4д+t42+273=301 К,

ΔLH=10,87−1126,6−111,84283300,85=2,07 кДж /кг.

Таким образом, суммарная величина потерь работоспособности по всему циклу установки

DLÓÒ=DLæÀ+DLïï+DLÒ+DLæìí+DLí=

=1653,8+33,14+270,5+118,23+2,07=2077,29 кДж /кг.

Определим теперь абсолютный эффективный к.п.д. установки на основе рассчитанной величины потери работоспособности.

Работа, переданная электрогенератором потребителю, составляет:

lÝ=lïìîíMAX−DLÓÒ , где lïìîíMAX - максимальная работа, которая могла быть получена из теплоты q' при осуществлении цикла Карно между температурами горячего (ТТ) и холодного (Т0) источников :

lПОЛЕЗНMAX=q'⋅ηОiОЦК=q'1−T0TT=3730,6⋅1−2832273=3266,14 кДж /кг.

Получаем, таким образом, lЭ = 3266,14 – 2077,29 = 1189 кДж /кг.

В соответствии с определением,   ηвУСТ=lЭq'=11893730,6=0,31

Анализ цикла Ренкина эксергетическим  методом

расчета потерь работоспособности

Эксергия потока рабочего тела определяется выражением

e=i−i0−T0s−s0, где i, s - параметры рабочего тела в данном состоянии;  i0 , s0 - энтальпия и энтропия рабочего тела при давлении и температуре окружающей среды (р0 , Т0).

Эксергия потока теплоты равна  eq=q1−T0T, где Т - температура источника теплоты.

В общем случае потеря работоспособности потока рабочего тела, проходящего через элемент установки, в котором подводится теплота q и совершается работа  lПОЛЕЗН , определяется выражением

DL=eBX+eqBX−eåÛÕ−lïìîí.

Применим это соотношение для расчета рассматриваемого цикла.

1. Котлоагрегат

В котлоагрегат входит поток воды при температуре  Т5д и давлении р1 и вводится поток теплоты q'от горячего источника. Из котла выходит пар в состоянии 10. Так как полезная работа в котле не производится, то получаем:

DLKA=eBX+eqBX−eåÛÕ, где

eBX=i4д−i0−T0s4д−s0=128,8−42−283⋅0,4071−0,1510=14,3;

eqBX=q'1−T0TT=3730,6⋅1−2832273=3266,14 ;

eBЫХ=i10−i0−T0s10−s0=3523,67−42−283⋅6,706−0,1510=1626,57.

ΔLKA=14,3+3266,14−1626,57=1653,87 кДж /кг.

2.  Паропровод

Эксергия потока пара на входе в паропровод равна эксергии на выходе из котла: eBXпп=eBЫХKA=1626,57 кДж /кг. Эксергия пара на выходе из паропровода

eBЫХпп=i1−i0−T0s1−s0=3455,77−42−283⋅6,624−0,1510=1581,91.	ΔLпп=1626,57−1581,91=44,66 кДж /кг.

3. Турбогенераторная установка.

eBXТ=eBЫХпп=1581,91 кДж /кг,

s2д=7,31

eBЫХТ=i2д−i0−T0s2д−s0=2186,52−42−283⋅7,31−0,1510=118,523кДж/кг

ΔLT=eВХT−eВЫХT−lЭ=1581,91−118,523−1188,9=274,487 кДж /кг.

В этой величине автоматически учтены как необратимые потери на трение при течении пара в проточной части турбины, так и механические потери в турбине и электрогенераторе.

4. Конденсатор.

На входе в конденсатор имеем: eBXK=eBЫХT=118,523 кДж /кг,

eBЫХK=i3−i0−T0s3−s0=111,84−42−283⋅0,3906−0,1510=2,03.

ΔLK=eеХK−eВЫХK=118,523−2,03=116,49 кДж /кг.

5. Насос.

Эксергия потока рабочего тела на входе в насос равна эксергии на выходе из конденсатора, а эксергия на выходе - эксергии на входе в котлоагрегат. Кроме того, в насосе затрачивается (подводится отрицательная) работа  насоса  lН. В соответствии с общей формулой, получаем:

ΔLH=2,03−14,3+14,34=2,07 кДж /кг .

Суммарная потеря работоспособности

DLÓÒ=DLæÀ+DLïï+DLÒ+DLæìí+DLí=

=1653,87+44,6+274,487+116,49+2,07=2091,517кДж/кг

Определение необходимого расхода топлива.

Полезную работу, произведенную одним килограммом пара в установке, можно записать следующим образом:

lÝ=q1⋅hÝ=i1−i4⋅hÝ.

Тогда  D  кг/час пара произведут работу  N'=D⋅i1−i5⋅hÝ за один час или                                N=D⋅i1−i4⋅hÝ/3600                                      (*)

за одну секунду. Количество тепла Q', которое должно выделиться в топке для получения D кг/час пара с параметрами р1 , Т1 равно:

Q'=Di1−i4hïïhKA кДж/час.  Если это тепло Q' разделить на теплоту сгорания топлива QHP, выраженную в кДж/кг, то получим необходимый расход топлива В:

B=Q'QHP=Di1−i4hïïhKAQHP=3600NhïïhKAhÝQHP=3600NheÓÒQHP .                       (**)

Здесь использовано равенство Di1−i5=3600NhÝ, полученное из уравнения (*) и очевидные равенства hÝ=lÝq1;heÓÒ=hïïhKAhÝ. В выражение (**) N  подставляется в кВт.

Для нашего примера  (N= 40 MВт = 40000 кВт , QHP= 40 МДж/кг), получим  B=3600⋅400000,31⋅40000=11613 кг/час, или 11,613 т/час